## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 1750
throw, LT | [m] | 1.8
supply temperature, Ts | [°C] | 15
room temperature, Tr | [°C] | 20
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120
| Size | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
condition 1
condition 2
condition 3
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 24.1772 | 15.4734 | 9.903 | 6.2377 | 3.8683
effective air velocity, Veff | [m/s] | 92.0488 | 55.0851 | 33.4632 | 21.291 | 13.3896
static pressure, DPs | [Pa] | 5163.8763 | 1704.8867 | 636.0256 | 214.4671 | 84.4048
total pressure, DPtot | [Pa] | 5514.598 | 1848.5423 | 694.8669 | 237.8124 | 93.3833
throw velocity, vT @ LT | [m/s] | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75
critical distance | [m] | - | - | - | - | -
air temperature @ LT | [°C] | - | - | - | - | -
sound power, Lw | [dB(A)] | >55 | >55 | 54.635 | 46.5676 | 30.5514
sound pressure, Lp | [dB(A)] | >55 | >55 | 46.635 | 38.5676 | 22.5514
Sound Spectrum
Lw [dB]
125 | [Hz] | - | - | 52.505 | 50.8327 | 40.5422
250 | [Hz] | - | - | 51.8655 | 45.3253 | 31.793
500 | [Hz] | - | - | 46.4732 | 41.9013 | 25.3789
1000 | [Hz] | - | - | 49.2418 | 43.316 | 24.6776
2000 | [Hz] | - | - | 50.6926 | 41.1072 | 18.1941
4000 | [Hz] | - | - | 52.9305 | 32.588 | 5.6455
8000 | [Hz] | - | - | 50.7539 | < BGL | < BGL
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120
|  | Size | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
condition 1
condition 2
condition 3
THROW
|  | Ak [m²] | 0.005281 | 0.0088247 | 0.014527 | 0.022832 | 0.036305
|  | K1 [m] | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261
|  | X0 [m] | 0.19635 | 0.24543 | 0.30679 | 0.38656 | 0.49087
PRESSURE LOSS
|  | A | 24.3529 | 42.3829 | 69.3906 | 119.4972 | 190.4822
|  | B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Aduct [m²] | 0.020106 | 0.031416 | 0.049087 | 0.077931 | 0.12566
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 33.4047 | 30.3101 | 31.1058 | 31.7088 | 34.879
|  | B | -169.6495 | -164.6832 | -181.0907 | -193.7061 | -235.5917
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 31.0146 | 30.2782 | 30.0421 | 28.2132 | 29.1234
|  | B | -151.3804 | -160.8791 | -169.7006 | -164.1106 | -186.9237
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 19.6122 | 24.7233 | 19.5977 | 21.205 | 20.9501
|  | B | -80.5201 | -124.3512 | -93.8384 | -107.513 | -115.9002
| at 250 Hz | A | 25.0336 | 24.8346 | 27.2058 | 23.4047 | 23.9945
|  | B | -118.2388 | -128.8552 | -151.2905 | -129.4465 | -147.3831
| at 500 Hz | A | 26.8435 | 25.2358 | 26.0274 | 25.0677 | 24.3627
|  | B | -132.3341 | -133.8976 | -147.8827 | -145.2886 | -156.5465
| at 1 kHz | A | 29.765 | 28.0378 | 29.1117 | 32.4792 | 33.2318
|  | B | -149.0222 | -150.7861 | -168.1462 | -199.2184 | -223.4766
| at 2 kHz | A | 35.2906 | 35.4342 | 36.8831 | 42.5238 | 45.4701
|  | B | -184.5078 | -201.9724 | -224.7271 | -276.4339 | -321.3482
| at 4 kHz | A | 39.0913 | 41.6892 | 46.3964 | 47.7055 | 53.4947
|  | B | -209.7059 | -245.3445 | -293.5285 | -323.6465 | -393.8195
| at 8 kHz | A | 41.393 | 44.5453 | 48.97 |  | 61.5611
|  | B | -225.492 | -266.8915 | -314.923 |  | -464.2591
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120
Size | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
condition 1
condition 2
condition 3
A
dT
4
6
8
10
12
B
4
6
8
10
12
dT requested
5
dT1
dT2
A1
A2
B1
B2