## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 1750
throw, LT | [m] | 1.8
supply temperature, Ts | [°C] | 15
room temperature, Tr | [°C] | 20
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160
| Size | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
condition 1
condition 2
condition 3
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 24.1772 | 15.4734 | 9.903 | 6.2377 | 3.8683 | 24.1772 | 15.4734 | 9.903 | 6.2377 | 3.8683
effective air velocity, Veff | [m/s] | 92.0488 | 55.0851 | 33.4632 | 21.291 | 13.3896 | 85.3844 | 47.6885 | 28.9568 | 18.7968 | 11.9167
static pressure, DPs | [Pa] | 5163.8763 | 1704.8867 | 636.0256 | 214.4671 | 84.4048 | 2413.5676 | 773.7609 | 284.0994 | 102.5376 | 41.5027
total pressure, DPtot | [Pa] | 5514.598 | 1848.5423 | 694.8669 | 237.8124 | 93.3833 | 2764.2893 | 917.4165 | 342.9408 | 125.8829 | 50.4812
throw velocity, vT @ LT | [m/s] | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75
critical distance | [m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
air temperature @ LT | [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
sound power, Lw | [dB(A)] | >55 | >55 | 54.635 | 46.5676 | 30.5514 | >55 | >55 | 48.2286 | 29.0326 | <20
sound pressure, Lp | [dB(A)] | >55 | >55 | 46.635 | 38.5676 | 22.5514 | >55 | 52.1551 | 40.2286 | 21.0326 | <20
Sound Spectrum
Lw [dB]
125 | [Hz] | - | - | 52.505 | 50.8327 | 40.5422 | - | 57.0307 | 52.2567 | 33.6389 | -
250 | [Hz] | - | - | 51.8655 | 45.3253 | 31.793 | - | 58.7425 | 48.8907 | 24.7008 | -
500 | [Hz] | - | - | 46.4732 | 41.9013 | 25.3789 | - | 55.3127 | 44.5445 | 24.5001 | -
1000 | [Hz] | - | - | 49.2418 | 43.316 | 24.6776 | - | 56.8207 | 42.7141 | 24.7145 | -
2000 | [Hz] | - | - | 50.6926 | 41.1072 | 18.1941 | - | 58.9824 | 41.1515 | 21.1421 | -
4000 | [Hz] | - | - | 52.9305 | 32.588 | 5.6455 | - | 59.9955 | 36.7183 | 14.7484 | -
8000 | [Hz] | - | - | 50.7539 | < BGL | < BGL | - | < BGL | 29.5735 | 10.2461 | -
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160
|  | Size | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
condition 1
condition 2
condition 3
THROW
|  | Ak [m²] | 0.005281 | 0.0088247 | 0.014527 | 0.022832 | 0.036305 | 0.0056932 | 0.010193 | 0.016787 | 0.025861 | 0.040792
|  | K1 [m] | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261 | 6.1261 | 4.8885 | 4.3474 | 3.671 | 2.7918 | 1.642
|  | X0 [m] | 0.19635 | 0.24543 | 0.30679 | 0.38656 | 0.49087 | 0.31216 | 0.23894 | 0.14741 | 0.028425 | -0.12717
PRESSURE LOSS
|  | A | 24.3529 | 42.3829 | 69.3906 | 119.4972 | 190.4822 | 35.6212 | 62.9122 | 103.8252 | 172.821 | 271.6438
|  | B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Aduct [m²] | 0.020106 | 0.031416 | 0.049087 | 0.077931 | 0.12566 | 0.020106 | 0.031416 | 0.049087 | 0.077931 | 0.12566
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 33.4047 | 30.3101 | 31.1058 | 31.7088 | 34.879 | 28.4734 | 28.3204 | 30.6171 | 40.8849 | 43.8402
|  | B | -169.6495 | -164.6832 | -181.0907 | -193.7061 | -235.5917 | -140.1456 | -154.7418 | -185.1899 | -280.0824 | -331.0573
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 31.0146 | 30.2782 | 30.0421 | 28.2132 | 29.1234 | 26.1791 | 26.1272 | 27.3077 | 38.4073 | 38.6094
|  | B | -151.3804 | -160.8791 | -169.7006 | -164.1106 | -186.9237 | -121.3982 | -134.9467 | -155.688 | -257.7688 | -284.4213
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A | 19.6122 | 24.7233 | 19.5977 | 21.205 | 20.9501 | 17.376 | 19.255 | 19.0341 | 23.9608 | 26.4942
|  | B | -80.5201 | -124.3512 | -93.8384 | -107.513 | -115.9002 | -66.5588 | -86.7538 | -89.8781 | -145.2851 | -177.5966
| at 250 Hz | A | 25.0336 | 24.8346 | 27.2058 | 23.4047 | 23.9945 | 20.4443 | 22.029 | 23.2625 | 27.7312 | 31.0831
|  | B | -118.2388 | -128.8552 | -151.2905 | -129.4465 | -147.3831 | -85.1074 | -105.7562 | -124.8192 | -182.378 | -228.2109
| at 500 Hz | A | 26.8435 | 25.2358 | 26.0274 | 25.0677 | 24.3627 | 24.1982 | 24.1685 | 26.0771 | 30.0032 | 32.6803
|  | B | -132.3341 | -133.8976 | -147.8827 | -145.2886 | -156.5465 | -113.2584 | -125.1625 | -150.1828 | -199.5449 | -241.9436
| at 1 kHz | A | 29.765 | 28.0378 | 29.1117 | 32.4792 | 33.2318 | 28.7271 | 28.5931 | 29.8366 | 37.1451 | 40.2557
|  | B | -149.0222 | -150.7861 | -168.1462 | -199.2184 | -223.4766 | -141.8686 | -156.6944 | -180.0867 | -252.6618 | -302.702
| at 2 kHz | A | 35.2906 | 35.4342 | 36.8831 | 42.5238 | 45.4701 | 35.7389 | 36.2394 | 38.2868 | 45.6457 | 49.8158
|  | B | -184.5078 | -201.9724 | -224.7271 | -276.4339 | -321.3482 | -188.4676 | -211.6305 | -244.7505 | -319.7115 | -383.5362
| at 4 kHz | A | 39.0913 | 41.6892 | 46.3964 | 47.7055 | 53.4947 | 45.0634 | 44.7371 | 46.0313 | 57.3026 | 61.5306
|  | B | -209.7059 | -245.3445 | -293.5285 | -323.6465 | -393.8195 | -251.2856 | -274.073 | -307.0144 | -413.1516 | -486.046
| at 8 kHz | A | 41.393 | 44.5453 | 48.97 |  | 61.5611 | 45.3811 |  | 47.1219 | 52.6896 | 55.5907
|  | B | -225.492 | -266.8915 | -314.923 |  | -464.2591 | -259.874 |  | -322.3032 | -383.207 | -446.78
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD120 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160 | JD160
Size | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400
condition 1
condition 2
condition 3
A
dT
4
6
8
10
12
B
4
6
8
10
12
dT requested
5
dT1
dT2
A1
A2
B1
B2