## Calcul
DIMENSIONING OF DAMPER
KA-SERIES
width, B | [mm] | 1000
height, H | [mm] | 700
flow rate, Q | [m³/h] | 1500
unit sound | [dB(A) ï NR] | dB(A)
unit flowrate | [m³/h ï L/s ï m³/s] | m³/h
damper blade angle [°]
|  | OPEN | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
duct velocity | [m/s] | 0.59524 | 0.59524 | 0.59524 | 0.59524 | 0.59524 | 0.59524 | 0.59524 | 0.59524 | 0.59524
total pressure drop, DPtot | [Pa] | <1 | <1 | <1 | 1.7198 | 5.7619 | 20.645 | 75.444 | 277.2119 | 1020.1135
static pressure drop, DPs | [Pa] | <1 | <1 | <1 | 1.5072 | 5.5493 | 20.4324 | 75.2314 | 276.9993 | 1019.9009
sound power, Lw | [dB(A)] | <20 | <20 | <20 | 24.4795 | 32.4839 | 41.9503 | 53.1719 | 65.8264 | 79.5818
sound power spectrum | 63 Hz | - | - | - | 48.6343 | 55.0941 | 61.554 | 68.0138 | 74.4737 | 80.9335
| 125 Hz | - | - | - | 33.8883 | 41.5371 | 49.1859 | 56.8347 | 64.4835 | 72.1323
| 250 Hz | - | - | - | 21.9031 | 31.989 | 42.0748 | 52.1606 | 62.2464 | 72.3322
| 500 Hz | - | - | - | 16.4899 | 28.7167 | 40.9436 | 53.1704 | 65.3972 | 77.624
| 1000 Hz | - | - | - | <15 | 18.1111 | 32.185 | 46.2589 | 60.3327 | 74.4066
| 2000 Hz | - | - | - | <15 | <15 | 23.8433 | 40.0486 | 56.2538 | 72.4591
| 4000 Hz | - | - | - | <15 | <15 | 15.5572 | 33.2228 | 50.8884 | 68.554
| 8000 Hz | - | - | - | <15 | <15 | <15 | 25.8712 | 40.3293 | 54.7874

## Sound Power (hidden)
[5 empty] | parameter | [7 empty] | sound power spectrum [Hz] | [7 empty] | sound power |  | sound power spectrum [Hz]
Flow rate | Flow rate | DPs | W | H | a for discharge noise | [7 empty] | discharge noise - dB | [7 empty] | Lw |  | discharge noise - NR
[m³/h] | [m³/h] | [Pa] | [m] | [m] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB(A) | NR | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
1500 | 1500 | 0.0016239 | 1 | 0.7 | 0.70971 | 1.3748 | 1.5994 | 1.2668 | 0.85246 | 0.70219 | 0.6335 | 0.9214 | 14.769 | [7 empty] | -11.431 | -26.2417 | -26.2417
1500 | 1500 | 0.11117 | 1 | 0.7 | 0.24672 | 0.47793 | 0.55601 | 0.4404 | 0.29635 | 0.24411 | 0.22023 | 0.32032 | 35.7145 | 18.5907 | 1.7314 | [5 empty] | 10.3832 | 0.27158 | 0.27158 | -3.9188 | -11.0415
1500 | 1500 | 0.40934 | 1 | 0.7 | 0.17811 | 0.34502 | 0.40138 | 0.31793 | 0.21394 | 0.17623 | 0.15899 | 0.23124 | 42.1744 | 26.2395 | 11.8173 | 4.263 |  |  |  |  | 17.2655 | 8.4486 | 8.4486 | 4.873 | -0.19645 | -0.5513
1500 | 1500 | 1.5072 | 1 | 0.7 | 0.12858 | 0.24907 | 0.28976 | 0.22951 | 0.15444 | 0.12722 | 0.11477 | 0.16693 | 48.6343 | 33.8883 | 21.9031 | 16.4899 | 4.0372 |  |  |  | 24.4795 | 16.6256 | 16.6256 | 13.6647 | 10.6485 | 12.0019 | 4.0372
1500 | 1500 | 5.5493 | 1 | 0.7 | 0.092822 | 0.17981 | 0.20918 | 0.16569 | 0.11149 | 0.09184 | 0.082855 | 0.12051 | 55.0941 | 41.5371 | 31.989 | 28.7167 | 18.1111 | 7.6381 |  |  | 32.4839 | 24.8027 | 24.8027 | 22.4565 | 21.4935 | 24.5552 | 18.1111 | 10.9735
1500 | 1500 | 20.4324 | 1 | 0.7 | 0.067009 | 0.1298 | 0.15101 | 0.11961 | 0.080487 | 0.0663 | 0.059814 | 0.086996 | 61.554 | 49.1859 | 42.0748 | 40.9436 | 32.185 | 23.8433 | 15.5572 | 11.4131 | 41.9503 | 37.1084 | 32.9797 | 31.2482 | 32.3385 | 37.1084 | 32.185 | 26.9392 | 21.129 | 18.8477
1500 | 1500 | 75.2314 | 1 | 0.7 | 0.048374 | 0.093706 | 0.10901 | 0.086347 | 0.058104 | 0.047862 | 0.04318 | 0.062803 | 68.0138 | 56.8347 | 52.1606 | 53.1704 | 46.2589 | 40.0486 | 33.2228 | 25.8712 | 53.1719 | 49.6616 | 41.1567 | 40.0399 | 43.1834 | 49.6616 | 46.2589 | 42.905 | 38.3637 | 32.8847
1500 | 1500 | 276.9993 | 1 | 0.7 | 0.034921 | 0.067647 | 0.078697 | 0.062334 | 0.041946 | 0.034552 | 0.031172 | 0.045338 | 74.4737 | 64.4835 | 62.2464 | 65.3972 | 60.3327 | 56.2538 | 50.8884 | 40.3293 | 65.8264 | 62.2148 | 49.3337 | 48.8316 | 54.0284 | 62.2148 | 60.3327 | 58.8708 | 55.5984 | 46.9217
1500 | 1500 | 1019.9009 | 1 | 0.7 | 0.02521 | 0.048835 | 0.056812 | 0.044999 | 0.030281 | 0.024943 | 0.022503 | 0.032729 | 80.9335 | 72.1323 | 72.3322 | 77.624 | 74.4066 | 72.4591 | 68.554 | 54.7874 | 79.5818 | 74.8365 | 57.5108 | 57.6233 | 64.8733 | 74.768 | 74.4066 | 74.8365 | 72.8332 | 60.9587

## dPs vs Alfa (hidden)
Total pressure loss calculation as function of blade angle
A | 0.020692 | 0.087743
B | -0.19341 | 2.0914
C | -0.26919 | 0.20203
L/R | 2.0588 | 2.0588 | 2.0588 | 2.0588 | 2.0588 | 2.0588 | 2.0588 | 2.0588 | 2.0588
Zeta | 0.0076387 | 0.52296 | 1.9255 | 7.0897 | 26.104 | 96.1141 | 353.8886 | 1303.0045 | 4797.6137
dPs | 0.0016239 | 0.11117 | 0.40934 | 1.5072 | 5.5493 | 20.4324 | 75.2314 | 276.9993 | 1019.9009
0.7
700
| C7 | hoogte

## ModelParams Lw (hidden)
DISCHARGE SOUND POWER - MODEL PARAMETERS | [9 empty] | PARAMETERS FOR A-WEIGHTED SOUND CALCULATIONS
| octaaffrequentie f [Hz] | [9 empty] | octaaffrequentie f [Hz]
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
A0 | 6.1039 | 3.4022 | 8.3911 | 12.2373 | 12.492 | 13.8175 | 13.431 | 9.0505 |  | Af | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1 | -1.1
A1 | 29.6208 | 29.3107 | 35.3947 | 43.4989 | 54.1953 | 64.8686 | 68.8885 | 50.5982
A2 | 14.7958 | -172.9699 | 44.4046 | 210.308 | 254.2092 | 221.4876 | 203.6202 | 76.2212
A3 | 124.7421 | 72.5023 | 230.5173 | 298.0914 | 221.0368 | 192.6869 | 193.9471 | 154.1938 |  | PARAMETERS FOR NR SOUND CALCULATIONS
B0 | -189.3321 | -163.3481 | -7.6257 | 140.2905 | 281.6819 | 380.4083 | 403.5154 | 281.1738 |  |  | octaaffrequentie f [Hz]
B1 | 61.3218 | 84.0394 | 77.2971 | 89.659 | 93.234 | 105.351 | 105.2659 | 72.2676 |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
B2 | 393.5261 | 381.0744 | 268.9484 | 201.358 | 168.1722 | 180.2295 | 205.5719 | 161.3228 |  | Af | 35.5 | 22 | 12 | 4.8 | 0 | -3.5 | -6.1 | -8
B3 | 57.7337 | 41.6033 | 72.1534 | 100.4934 | 117.8953 | 136.1405 | 137.6228 | 102.2236 |  | Bf | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 0.974 | 1 | 1.015 | 1.025 | 1.03
B4 | -64.8155 | -103.7901 | -70.9952 | -83.2947 | -73.9953 | -83.9473 | -74.3392 | -44.2616
B5 | 6.7163 | 6.75 | 19.5097 | 25.005 | 16.3386 | 14.4623 | 14.6153 | 8.272
B6 | 0.0831 | 0.1204 | 0.1459 | 0.2344 | 0.3232 | 0.3601 | 0.308 | 0.3086
C0 | 149147.7331 | 39747.2231 | 29368.5234 | 46811.0148 | 103378.5521 | 152355.5987 | 187188.4716 | 88487.9027
RADIATED SOUND POWER - MODEL PARAMETERS
octaaffrequentie [Hz]
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
non-insulated | Af | 17.0468 | 10.6403 | 10.2653 | 7.667 | 9.574 | 10.2281 | 9.238 | 7.9234
| Bf | 9.901 | 3.7686 | 16.8318 | 17.0985 | 13.9156 | 9.9246 | 16.3519 | 16.4836
| Cf | 0.18765 | 1.8903 | 0.15525 | 1.8326 | 3.5765 | 4.4268 | 1.8565 | 0
| Df | 175.0384 | 360.7098 | 4089.5248 | 338.5207 | 459.9721 | 480.3555 | 351.356 | 1
insulated | Af | 21.342 | 17.046 | 20.4843 | 19.9119 | 19.2619 | 20.598 | 17.7976 | 15.3537
| Bf | 7.8697 | 3.1392 | -5.0485 | -0.92422 | -1.6811 | -6.7748 | 10.8221 | 18.9355
| Cf | 2.7273 | 2.7888 | 2.2941 | 1.9188 | 1.3621 | 1.1296 | -0.31555 | -5.4032
| Df | 521.8683 | 613.982 | 604.6389 | 4352.4305 | 492.8741 | 736.8965 | 431.8594 | 585.3616
SOUND ATTENUATOR - NOISE GENERATING | [11 empty] | SOUND ATTENUATOR - NOISE ATTENUATION
| octaaffrequentie f [Hz] | [12 empty] | octaaffrequentie [Hz]
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  | K [mm] | parameter | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
DLA,f | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 9.4 | 12.4 | 15.2 | 20.5 | 25 |  |  |  | 100 | A0 | 8.1494 | -153.92 | -66.758 | -195.59 | 327.77 | 212.49
[13 empty] | A1 | -18.435 | 149.97 | 2.0396 | 98.052 | -511.79 | -324.88
B [mm] | K [mm] | nK | VD | [9 empty] | A2 | 9.979 | -27.467 | 38.986 | 37.674 | 210.13 | 131
200 | 100 | 1 | 0.5 | [8 empty] | 150 | A0 | -50 | -50 | 200 | -100 | 150 | 50
250 | 100 | 1 | 0.6 | [9 empty] | A1 | 48.5 | 22.5 | -316 | -1 | -271.5 | -118.5
300 | 150 | 1 | 0.5 | [9 empty] | A2 | -8.325 | 11.125 | 128.7 | 56.2 | 126.43 | 63.075
350 | 150 | 1 | 0.57 | [8 empty] | 200 | A0 | 1.7642 | 74.619 | 210.54 | 242.85 | 298.91 | 108.69
400 | 150 | 1 | 0.63 | [9 empty] | A1 | -8.3727 | -117.02 | -320.4 | -352.37 | -390.71 | -157.37
450 | 200 | 1 | 0.56 | [9 empty] | A2 | 8.06 | 50.344 | 124.51 | 138.94 | 141.36 | 62.837
500 | 200 | 1 | 0.6
550 | 200 | 1 | 0.64
600 | 150 | 2 | 0.5
650 | 150 | 2 | 0.54
700 | 150 | 2 | 0.57
750 | 150 | 2 | 0.6
800 | 200 | 2 | 0.5
850 | 200 | 2 | 0.53
900 | 200 | 2 | 0.56
950 | 200 | 2 | 0.58
1000 | 200 | 2 | 0.6
1050 | 200 | 2 | 0.62
1100 | 200 | 2 | 0.64
1150 | 200 | 2 | 0.65
1200 | 200 | 3 | 0.5

## PullDownMenu (hidden)
Unit Flowrate | Unit sound | ceiling attenuation | H [mm] | W [mm] | room attenuation | insulation casing | sound attenuator
m³/h | dB(A) | low | 100 | 200 | soft | SW | SA
L/s | NR | medium | 150 | 250 | normal | DW | none
m³/s |  | high | 200 | 300 | hard
|  | very high | 250 | 350
|  | none | 300 | 400
|  |  | 350 | 450
|  |  | 400 | 500
|  |  | 450 | 550
|  |  | 500 | 600
|  |  | 550 | 650
|  |  | 600 | 700
|  |  | 650 | 750
|  |  | 700 | 800
|  |  | 750 | 850
|  |  | 800 | 900
|  |  | 850 | 950
|  |  | 900 | 1000
|  |  | 950 | 1050
|  |  | 1000 | 1100
|  |  | 1050 | 1150
|  |  | 1100 | 1200
1150
1200