## SelectionData
Selection Table
flow rate, Q | [m³/h] | 200
throw, LT | [m] | 3
supply temperature, Ts | [°C] | 16
room temperature, Tr | [°C] | 26
room attenuation | [dB(A)] | 8
acoustics unit |  | dB(A)
| Type | WR400 / WS400 | WR400 / WS400 | WR400 / WS400 | WR400 / WS400
| Size | 125 | 200 | 250 | 315
| condition 1 | WP400S | WP400S | WP400S | WP400S
condition 2
condition 3
duct air velocity, Vduct | [m/s] | 4.5271 | 1.7684 | 1.1318 | 0.71288
effective air velocity, Veff | [m/s] | 5.0505 | 1.9841 | 0.99206 | 0.99206
total pressure, DPtot | [Pa] | 50.8361 | 8.3043 | 2.1654 | 2.1654
throw velocity, vT @ LT | [m/s] | 0.19143 | 0.12845 | 0.089815 | 0.089815
critical distance | [m] | - | - | - | -
air temperature @ LT | [°C] | - | - | - | -
sound power, Lw | [dB(A)] | 40.7892 | 20.6731 | <20 | <20
sound pressure, Lp | [dB(A)] | 32.7892 | <20 | <20 | <20
Sound Spectrum
Lw [dB]
125 | [Hz] | - | - | - | -
250 | [Hz] | - | - | - | -
500 | [Hz] | - | - | - | -
1000 | [Hz] | - | - | - | -
2000 | [Hz] | - | - | - | -
4000 | [Hz] | - | - | - | -
8000 | [Hz] | - | - | - | -
< BGL : Lw below background level

## units (hidden)
dB(A)
NR

## TechData (hidden)
|  | Type | WR400 / WS400 | WR400 / WS400 | WR400 / WS400 | WR400 / WS400
|  | Size | 125 | 200 | 250 | 315
|  | condition 1 | WP400S | WP400S | WP400S | WP400S
condition 2
condition 3
THROW
|  | Ak [m²] | 0.011 | 0.028 | 0.056 | 0.056
|  | K1 [m] | 1.0842 | 1.1607 | 1.1477 | 1.1477
|  | X0 [m] | 0 | 0 | 0 | 0
PRESSURE LOSS
|  | A | 26.3759 | 67.1388 | 134.2775 | 134.2775
|  | B | 0.51567 | 0.51567 | 0.51567 | 0.51567
|  | Aduct [m²] | 0.012272 | 0.031416 | 0.049087 | 0.077931
CRITICAL DISTANCE (function of DT)
| at 4°C | A
B
| at 6°C | A
B
| at 8°C | A
B
| at 10°C | A
B
| at 12°C | A
B
TEMPERATURE
Ak [m²]
K2 [-]
X0 [m]
SOUND POWER, NR
|  | A | 20.7797 | 21.0823 | 21.6404 | 21.6404
|  | B | -74.3084 | -96.0278 | -110.2067 | -110.2067
SOUND POWER, dB(A)
|  | A | 20.7797 | 21.0823 | 21.6404 | 21.6404
|  | B | -69.3084 | -91.0278 | -105.2067 | -105.2067
SOUND POWER SPECTRUM
| at 125 Hz | A
B
| at 250 Hz | A
B
| at 500 Hz | A
B
| at 1 kHz | A
B
| at 2 kHz | A
B
| at 4 kHz | A
B
| at 8 kHz | A
B
END

## IntermediateCalcul (hidden)
Critical distance
Type | WR400 / WS400 | WR400 / WS400 | WR400 / WS400 | WR400 / WS400
Size | 125 | 200 | 250 | 315
condition 1 | WP400S | WP400S | WP400S | WP400S
condition 2
condition 3
A
dT
4
6
8
10
12
B
4
6
8
10
12
dT requested
10
dT1
dT2
A1
A2
B1
B2